## 1.9 0
(Образец)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Дальнереченская энергосетевая компания
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 734.035
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 174.138
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
0.23723
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4456
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 261
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 19.9
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | -
8
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | -
6
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Экономист Верещака А.В

## ф 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | факт | план | факт
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976, группа 8 | 5.8508 | 5.1029 | 4.7416 | 4.6351 | 3.8427
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976, группа 6 | 1.0079 | 0.88128 | 0.8456 | 0.81216 | 0.7094
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | ПРИКАЗ Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. N 1256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Экономист Верещака А.В

## ф. 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 734.035
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 174.138
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 23.72%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 4456
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 261
5 | Средняя летняя температура, °C | 19.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 8 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6 | -
Экономист Верещака А.В

## ф. 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период _2020_ ___Дальнереченская энергосетевая компания___ Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 108
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Экономист Верещака А.В

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За 2020 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 4456
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 4.6351
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.81216
Экономист Верещака А.В

## ф. 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период _2020_ _Дальнереченская энергосетевая компания__ Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 93
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Экономист Верещака А.В

## 8.1 2020
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [8 empty] | сн2 | нн | сн2 | нн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-6 "ЛДК" Ф "ул. Зелёная" | 0.38 | 13,50 2020.01.09 | 16,40 2020.01.09 | П | 2,833 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 0 | 53.827
2 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-6 "ЛДК" Ф "ул. Зелёная" | 0.38 | 09,30 2020.01.10 | 11,35 2020.01.10 | П | 2,083 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 0 | 39.577
3 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-6 "ЛДК" Ф "ул. Зелёная" | 0.38 | 09,25 2020.01.13 | 11,30 2020.01.13 | П | 2,083 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 0 | 39.577
4 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | КВЛ | Ф 9 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 13,50 2020.01.13 | 14,50 2020.01.13 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 236 | в том числе 8 СН2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 228 | 8 | 228
5 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-6 "ЛДК" | 0.38 | 09,15 2020.01.16 | 11,10 2020.01.16 | П | 1,916 | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 73 | 0 | 139.868
6 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-6 "ЛДК" Ф."ул.Зелёная" | 0.38 | 09,20 2020.01.20 | 11,20 2020.01.20 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 0 | 38
7 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф."ул.Мелиоративная" | 0.38 | 13,40 2020.01.21 | 15,00 2020.01.21 | П | 1,333 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 75.981
8 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 9 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 04,10 2020.01.28 | 10,15 2020.01.28 | В | 6.08 | ТП | 0 | 0 | 273 | в том числе 11 СН2 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1659.84 | 11 | 262 | 66.88 | 1592.96
9 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф "ул. Мелиоративная" | 0.38 | 10,00 2020.02.04 | 15,50 2020.02.04 | П | 5,833 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 332.481
10 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф "ул. Мелиоративная" | 0.38 | 09,45 2020.02.05 | 16,15 2020.02.05 | П | 6,500 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 370.5
11 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф "ул. Мелиоративная" | 0.38 | 09,50 2020.02.06 | 12,30 2020.02.06 | П | 2,666 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 151.962
12 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф "ул. Мелиоративная" | 0.38 | 09,30 2020.02.07 | 16,00 2020.02.07 | П | 6,500 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 370.5
13 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 "ЛДК" Ф "ул. Мелиоративная" | 0.38 | 10,55 2020.02.11 | 16,40 2020.02.11 | П | 5,750 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 327.75
14 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф."ул.Пролетарская" | 0.38 | 09,35 2020.02.12 | 16,30 2020.02.12 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 221.312
15 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф."ул.Пролетарская" | 0.38 | 09,15 2020.02.13 | 16,00 2020.02.13 | П | 6,750 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 216
16 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 3 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 08,10 2020.02.17 | 14,40 2020.02.17 | В | 6.5 | ТП | 0 | 0 | 303 | в том числе 3 СН2 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1969.5 | 3 | 300 | 19.5 | 1950
17 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф."ул.Пролетарская" | 0.38 | 10,25 2020.02.25 | 14,55 2020.02.25 | П | 4,500 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 144
18 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф "ул. Пролетарская" | 0.38 | 09,25 2020.03.04 | 15,30 2020.03.04 | П | 6,083 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 194.656
19 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,30 2020.03.05 | 15,55 2020.03.05 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 218.144
20 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ТП | Ф. 9 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 14,35 2020.03.06 | 16,10 2020.03.06 | П | 1,583 | ТП | 0 | 0 | 317 | в том числе 8 СН2 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 309 | 12.664 | 489.147
21 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-115 Ф "ул. Ясная" | 0.38 | 11,40 2020.03.09 | 12,50 2020.03.09 | П | 1,166 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 0 | 66.462
22 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф."ул.Пролетарская" | 0.38 | 09,05 2020.03.16 | 15,10 2020.03.16 | П | 6,083 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 194.656
23 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 09,20 2020.03.17 | 11,00 2020.03.17 | П | 1.666 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 56.644
24 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 10,00 2020.03.18 | 16,20 2020.03.18 | П | 6,333 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 215.322
25 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 09,10 2020.03.19 | 16,00 2020.03.19 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 232.322
26 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 09,45 2020.03.20 | 16,30 2020.03.20 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 229.5
27 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 "ЛДК" Ф."ул.Гастело" | 0.38 | 09,30 2020.03.23 | 16,05 2020.03.23 | П | 6.583 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 64 | 0 | 421.312
28 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 11 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 09,15 2020.03.24 | 15,15 2020.03.24 | В | 6 | ТП | 0 | 0 | 170 | в том числе 5 СН2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1020 | 5 | 165 | 30 | 990
29 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 09,20 2020.03.25 | 10,45 2020.03.25 | П | 1.416 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 48.144
30 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 9 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 07,15 2020.03.27 | 10,20 2020.03.27 | В | 3.08 | ТП | 0 | 0 | 317 | в том числе 8 СН2 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 976.36 | 8 | 309 | 24.64 | 951.72
31 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф."ул.Кирова" | 0.38 | 09,25 2020.03.27 | 16,15 2020.03.27 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 232.322
32 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,15 2020.04.01 | 09,50 2020.04.01 | П | 0,583 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 19.822
33 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 14,30 2020.04.16 | 16,10 2020.04.16 | П | 1,666 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 56.644
34 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 13,46 2020.04.27 | 15,19 2020.04.27 | В | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 36 | в том числе 5 СН2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 55.8 | 5 | 31 | 7.75 | 48.05
35 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,35 2020.04.29 | 16,35 2020.04.29 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 238
36 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 5 ПС "Лазо" | 10 (10.5) | 14,55 2020.04.30 | 18,40 2020.04.30 | В | 3.75 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 165 |  | 44 | 0 | 165
37 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,25 2020.05.12 | 15,55 2020.05.12 | П | 6,5 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 221
38 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,30 2020.05.13 | 15,55 2020.05.13 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 218.144
39 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,10 2020.05.19 | 16,30 2020.05.19 | П | 7,333 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 249.322
40 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,30 2020.05.20 | 16,15 2020.05.20 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 229.5
41 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-21 "ЛДК" Ф "Быт" | 0.38 | 09,35 2020.05.21 | 15,45 2020.05.21 | П | 6.166 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 0 | 117.154
42 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 3 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 09,50 2020.05.21 | 12,05 2020.05.21 | В | 2.25 | КВЛ | 0 | 0 | 303 | в том числе 3 СН2 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 681.75 | 3 | 300 | 6.75 | 675
43 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-15"ЛДК" Ф "Школьная" | 0.38 | 09,20 2020.05.22 | 12,20 2020.05.22 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 43 | 0 | 129
44 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 10,45 2020.05.26 | 12,40 2020.05.26 | В | 1.92 | КВЛ | 0 | 0 | 247 | в том числе 3 СН2 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 474.24 | 6 | 241 | 11.52 | 462.72
45 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,15 2020.05.28 | 11,40 2020.05.28 | П | 2.416 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 82.144
46 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф " Ярошенко-право" | 0.38 | 10,10 2020.06.01 | 11,25 2020.06.01 | П | 1,25 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31 | 0 | 38.75
47 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 13,50 2020.06.02 | 15,50 2020.06.02 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 68
48 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,20 2020.06.03 | 16,45 2020.06.03 | П | 7,416 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 252.144
49 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 14,10 2020.06.04 | 16,30 2020.06.04 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 79.322
50 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-14 "ЛДК" Ф "ул. Кирова" | 0.38 | 09,30 2020.06.05 | 15,45 2020.06.05 | П | 6.25 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 0 | 212.5
51 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 5 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 02,40 2020.06.26 | 15,50 2020.06.26 | В | 13.17 | ТП | 0 | 0 | 35 | в том числе 6 СН2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 460.95 | 2 | 33 | 26.34 | 434.61
52 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 03,30 2020.06.29 | 08,20 2020.06.29 | В | 4.83 | ТП | 0 | 0 | 60 | в том числе 2 СН2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 289.8 | 2 | 58 | 9.66 | 280.14
53 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-120 Ф " Ворошилова" | 0.38 | 09,00 2020.07.02 | 15,50 2020.07.02 | П | 6,833 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 | 0 | 286.986
54 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-120 Ф " Ворошилова" | 0.38 | 09,20 2020.07.03 | 16,30 2020.07.03 | П | 7,166 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 | 0 | 300.972
55 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-120 Ф " Ворошилова" | 0.38 | 09,00 2020.07.06 | 16,00 2020.07.06 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 | 0 | 294
56 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-120 Ф " Ворошилова" | 0.38 | 09,00 2020.07.07 | 16,25 2020.07.07 | П | 7.416 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 | 0 | 311.472
57 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-120 Ф " Ворошилова" | 0.38 | 09,20 2020.07.08 | 15,25 2020.07.08 | П | 6.083 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 | 0 | 255.486
58 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-19 Ф " Сергея Лазо" | 0.38 | 14,20 2020.07.20 | 16,40 2020.07.20 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 | 18.664
59 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-19 Ф " Сергея Лазо" | 0.38 | 09,15 2020.07.22 | 11,40 2020.07.22 | П | 2.416 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 | 19.328
60 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 11 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 12,00 2020.07.26 | 19,50 2020.07.26 | В | 7.83 | ТП | 0 |  | 170 | в том числе 5 СН2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1331.1 | 5 | 165 | 39.15 | 1291.95
61 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 5 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 18,50 2020.07.26 | 09,00 2020.07.27 | В | 14.17 | ТП | 0 |  | 35 | в том числе 6 СН2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 495.95 | 6 | 29 | 85.02 | 410.93
62 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 05,10 2020.07.28 | 14,00 2020.07.28 | В | 8.83 | ТП | 0 |  | 60 | в том числе 2 СН2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 529.8 | 2 | 58 | 17.66 | 512.14
63 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,30 2020.08.03 | 11,25 2020.08.03 | П | 1,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 74.724
64 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 01,25 2020.08.04 | 11,20 2020.08.04 | В | 9.92 | ТП | 0 | 0 | 185 | в том числе 3 СН2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1835.2 | 3 | 182 | 29.76 | 1805.44
65 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,40 2020.08.11 | 15,40 2020.08.11 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 234
66 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,35 2020.08.12 | 16,15 2020.08.12 | П | 7,666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 298.974
67 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,55 2020.08.13 | 15,00 2020.08.13 | П | 6.083 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 237.237
68 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,45 2020.08.17 | 14,45 2020.08.17 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 234
69 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,05 2020.08.18 | 16,30 2020.08.18 | П | 7.416 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 289.224
70 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,50 2020.08.24 | 14,40 2020.08.24 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 227.487
71 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,40 2020.08.25 | 14,10 2020.08.25 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 214.5
72 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,40 2020.08.26 | 15,15 2020.08.26 | П | 5.583 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 217.737
73 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Ф 5 ПС "Лазо" | 10 (10.5) | 09,45 2020.08.28 | 15,10 2020.08.28 | В | 5.42 | ТП | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1392.94 |  | 257 | 0 | 1392.94
74 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,15 2020.08.31 | 15,15 2020.08.31 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 234
75 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,45 2020.09.01 | 14,15 2020.09.01 | П | 4,5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 175.5
76 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 13,30 2020.09.02 | 16,15 2020.09.02 | П | 2,75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 107.25
77 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 08,35 2020.09.03 | 14,50 2020.09.03 | П | 6,25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 243.75
78 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 13 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 16,25 2020.09.03 | 17,05 2020.09.03 | В | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 377 | в том числе 2 СН2 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 252.59 | 2 | 375 | 1.34 | 251.25
79 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,05 2020.09.08 | 15,05 2020.09.08 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 234
80 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,15 2020.09.10 | 11,30 2020.09.10 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 87.75
81 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,35 2020.09.14 | 16,10 2020.09.14 | П | 6.583 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 256.737
82 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,05 2020.09.15 | 16,35 2020.09.15 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 292.5
83 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,10 2020.09.18 | 11,25 2020.09.18 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 87.75
84 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 13,30 2020.09.21 | 15,50 2020.09.21 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 90.987
85 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф " Первомайская" | 0.38 | 09,05 2020.09.22 | 16,55 2020.09.22 | П | 7.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 39 | 0 | 305.487
86 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-86 Ф " Свердлова" | 0.38 | 10,05 2020.10.06 | 11,10 2020.10.06 | П | 1,083 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 44 | 0 | 47.652
87 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-86 Ф " Свердлова" | 0.38 | 09,30 2020.10.07 | 11,45 2020.10.07 | П | 2,25 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 44 | 0 | 99
88 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 08,45 2020.10.09 | 14,55 2020.10.09 | П | 6.166 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 160.316
89 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,05 2020.10.20 | 16,05 2020.10.20 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 182
90 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-86 Ф " Свердлова" | 0.38 | 13,40 2020.10.22 | 15,45 2020.10.22 | П | 2.083 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 44 | 0 | 91.652
91 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,00 2020.10.23 | 14,20 2020.10.23 | П | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 138.658
92 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 08,50 2020.10.26 | 15,45 2020.10.26 | П | 6.916 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 179.816
93 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 08,45 2020.10.27 | 09,55 2020.10.27 | П | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 30.316
94 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Ф. №5 ПС Лазо | 10 (10.5) | 09,05 2020.10.27 | 13,15 2020.10.27 | В | 4.17 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 183.48 |  | 44 | 0 | 183.48
95 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 08,55 2020.10.28 | 16,05 2020.10.28 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 186.316
96 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 05,20 2020.10.29 | 12,50 2020.10.29 | В | 7.5 | ТП | 0 | 0 | 60 | в том числе 2 СН2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 450 | 2 | 58 | 15 | 435
97 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-86 Ф " Свердлова" | 0.38 | 09,45 2020.11.02 | 11,45 2020.11.02 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 44 | 0 | 88
98 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф " Краснояровка" | 0.38 | 09,50 2020.11.05 | 16,20 2020.11.05 | П | 6,5 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 23 | 0 | 149.5
99 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф " Краснояровка" | 0.38 | 09,30 2020.11.09 | 16,30 2020.11.09 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 23 | 0 | 161
100 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,10 2020.11.11 | 16,20 2020.11.11 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 186.316
101 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,15 2020.11.12 | 15,55 2020.11.12 | П | 6.666 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 173.316
102 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-10 Ф " Чапаева" | 0.38 | 09,40 2020.11.13 | 13,30 2020.11.13 | П | 3.833 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 47 | 0 | 180.151
103 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,05 2020.11.16 | 16,15 2020.11.16 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 186.316
104 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 09,15 2020.11.17 | 16,30 2020.11.17 | П | 7.25 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 188.5
105 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-91 Ф " Красногвардейская | 0.38 | 13,40 2020.11.18 | 16,05 2020.11.18 | П | 2.416 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 26 | 0 | 62.816
106 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-13 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,00 2020.11.24 | 15,40 2020.11.24 | П | 6.666 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 386.628
107 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-13 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,00 2020.11.25 | 15,10 2020.11.25 | П | 6.166 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 357.628
108 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-13 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 08,45 2020.11.26 | 15,45 2020.11.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 406
109 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 3 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 02,40 2020.11.27 | 14,50 2020.11.27 | В | 12.17 | ТП | 0 | 0 | 303 | в том числе 3 СН2 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3687.51 | 3 | 300 | 36.51 | 3651
110 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,05 2020.12.01 | 16,35 2020.12.01 | П | 7,5 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 435
111 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,35 2020.12.02 | 16,05 2020.12.02 | П | 6,5 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 377
112 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 08,30 2020.12.03 | 15,30 2020.12.03 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 406
113 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,10 2020.12.07 | 16,10 2020.12.07 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 406
114 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,05 2020.12.08 | 14,40 2020.12.08 | П | 5.583 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 323.814
115 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 08,55 2020.12.09 | 14,50 2020.12.09 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 343.128
116 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 08,55 2020.12.11 | 14,55 2020.12.11 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 348
117 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,25 2020.12.14 | 15,50 2020.12.14 | П | 6.416 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 372.128
118 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,10 2020.12.15 | 15,05 2020.12.15 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 343.128
119 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,25 2020.12.16 | 16,30 2020.12.16 | П | 7.083 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 58 | 0 | 410.814
120 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 11 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 10,15 2020.12.24 | 18,45 2020.12.24 | В | 8.5 | ТП | 0 | 0 | 170 | в том числе 5 СН2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1445 | 5 | 165 | 42.5 | 1402.5
120 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 11 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 10,15 2020.12.24 | 17,53 2020.12.24 | В | 7.63 | ТП | 0 | 0 | 170 | в том числе 5 СН2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1297.1 | 5 | 165 | 38.15 | 1258.95
121 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф " Ломоносова" | 0.38 | 14,45 2020.12.24 | 17,00 2020.12.24 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31 | 0 | 69.75
122 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф " Ломоносова" | 0.38 | 09,50 2020.12.25 | 17,00 2020.12.25 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31 | 0 | 222.146
123 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-2 "ЛДК" Ф " Ломоносова" | 0.38 | 13,55 2020.12.28 | 15,55 2020.12.28 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31 | 0 | 62
[8 empty] | 460.421 |  |  |  | 7556 | [14 empty] | 20653.91 | 94 | 7997 | 528.794 | 41096.499
[11 empty] | юр. Лиц 79 СН2 | ИТОГО 79 СН2
[11 empty] | юр. Лиц 16 СН2 | ИТОГО 16 СН2 | [14 empty] | saidi | 4.6351 |  | 4.6351
[27 empty] | saifi | 1.6957 |  | 0.81216
[27 empty] | saidi СН2 | 0.11867 |  | 0.11403 | 0.0046373
[27 empty] | saidi НН | 9.2227 |  | 4.521 | 4.7017
[27 empty] | saifi СН2 | 0.021095 |  | 0.017504 | 0.0035907
[27 empty] | saifi НН | 1.7947 |  | 0.79466 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За | 2020 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 4456
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 927
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 3529
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 4.6351
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.81216
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 4.7063
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 1.0036