Паспорт инвестиционной программы

ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»

на 2019-2021гг

| Наименование организации коммунального комплекса | ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» по развитию системы электроснабжения Дальнереченского городского округа на 2019-2021гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для разработки инвестиционной программы | - Постановление Правительства Российской Федерации №977 от 01 декабря 2009г «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010г №484); -Федеральный закон от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"; -Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380» "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах"; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.01.2016 № 10 "Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций» - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2016 N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.06.2014 N 346(ред.от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель проекта | ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели инвестиционной программы | - Реконструкция электрических сетей для обеспечения надежного электроснабжения Дальнереченского городского округа. - Увеличение пропускной способности электросетей Дальнереченскогогородского округа. - Снижение технических и коммерческих потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета энергоресурсов, сокращения времени сбора и обработки данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика программных мероприятий: | - Реконструкция существующих электросетей; - Установка Автоматизированной системы учета и контроля электрической энергии (АСКУЭ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные характеристики программы | Наименование проекта |  |  |  |  |  | Протяженность / количество приборов учета ээ |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,315 |
|  | 2. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,455 |
|  | 3. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,630 |
|  | 4. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,595 |
|  | 5. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,385 |
|  | 6. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,525 |
|  | 7. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,435 |
|  | 8. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,595 |
|  | 9. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,33 |
|  | 10. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,98 |
|  | 11. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,470 |
|  | 12. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,540 |
|  | 13. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,735 |
|  | 14. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,595 |
|  | 15. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,750 |
|  | 16. АСКУЭ |  |  |  |  |  | Прибор учета, шт |  |  | 518 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | км/шт |  |  | 4,015 /518 |
| Финансовые потребности на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  | Период реализации, год, млн руб без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | Всего |  |
|  | Всего по программе |  |  | 11,6 | 10,09 |  |  | 11,69 | 33,38 |  |
|  | 1. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,47 |  |
|  | 2. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  | 3. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 0,99 |  |
|  | 4. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,92 |  |
|  | 5. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  | 6. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 |  |
|  | 7. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  | 8. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  | 9. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 2,26 |  |
|  | 10. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  |
|  | 11. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |  |
|  | 12. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |
|  | 13. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,29 |  |
|  | 14. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,02 |  |
|  | 15. Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,29 |  |
|  | 16. АСКУЭ |  |  | 3,59 | 3,45 |  |  | 5,29 | 12,33 |  |
| Источники финансирования инвестиционной программы | млн. руб (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период реализации Инвестиционной программы | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от оказания услуг по регулируемым ценам |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |
|  | 2019 | 11,6 | 11,42 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 10,09 | 9,91 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 11,69 | 11,51 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 33,38 | 32,84 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы эффективности | - снижение аварийности в электрических сетях, повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение затраты на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности; - уменьшение затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства; - снижение уровня технологических потерь электроэнергии; - снижение ущерба от недоотпусков электроэнергии, связанных с аварийными отключениями промышленных и коммунально-бытовых потребителей; - снижение технических и коммерческих потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета энергоресурсов, сокращения времени сбора и обработки данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Департамент энергетики ПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор 										С.М.Самохин

Пояснительная записка

1. Общие сведения

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Дальнереченская энергосетевая компания».

Фактический адрес:  690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д.21, корпус Б, оф. 312

.

Органы управления организацией:

- общее собрание участников Общества;

- директор.

Руководитель предприятия: директор –  Самохин Степан Михайлович

Основные виды деятельности:

-передача электроэнергии;

-распределение электроэнергии;

-деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

-другие виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

2.Описание  действующей системы электроснабжения

2.1. Производственно-техническая характеристика организации электросетевого  комплекса ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»:

- общая протяженность электрических сетей – 738 км;

- трансформаторных подстанций – 112 шт.;

2.2. При создании сети электроснабжения основными принципами развития сети являлись планомерность по ПДП (проект детальной планировки), комплексность подхода и учет перспективных направлений развития как территориальных, так и потребительских (промышленность, население, социально-бытовые объекты). На рубеже 70 - 80-х годов развитие сети электроснабжения неразрывно было связано со строительством микрорайонов, заводов, культурно-бытовых комплексов и т.д. Разработка необходимых мероприятий для электроснабжения происходила на стадии проектирования объектов. Проектирование объектов велось комплексно. На стадии проектирования решались вопросы посадки РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторная подстанция), КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружной установки); расположение кабельных трасс 6/0,4 кВ.

Начиная с 1990 года, такая планомерность и комплексность подхода в проектировании утрачены. Нередки были  случаи, когда электроснабжение объекта начинают рассматривать после начала строительства самого объекта. Такой подход приводил к ненужному усложнению системы электроснабжения, ее удорожанию, а иногда и к нарушению норм и правил электроснабжения.

Бессистемное развитие города и как следствие сетей электроснабжения привело к тому, что повсеместно возникают однолучевые схемы электроснабжения, не обеспечивающие надежную категорию электроснабжения.

Одной из важных составляющих в системе жизнеобеспечения населения и объектов экономики Дальнереченского городского округа   является стабильная и надежная работа системы электроснабжения. В настоящее время с ростом приобретения населением электробытовой техники, а так же развитием малого бизнеса, и развитием малоэтажной застройки  резко возросли потребности  в дополнительных мощностях системы электроснабжения.

Основные проблемы системы электроснабжения – физический и моральный износ линий электропередач и подстанций, повышенные потери электроэнергии, недоучет электроэнергии.

Основной путь решения проблемы – реконструкция существующих линий электропередач,  а также развитие системы АСКУЭ.

При реконструкции существующих электросетей, инвестиционной программой предусматривается применение современных технологий, таких как применение самонесущих изолированных проводов и выносных приборов учета, позволяющих решить вопросы снижения потерь электроэнергии и аварийности.

В качестве основных факторов, определяющих состав первоочередных мероприятий по улучшению электроснабжения Дальнереченского городского округа, начало реализации, которых планируется на 2019 – 2021 годы, приняты главные задачи Программы:

-обеспечение потребителей электрической энергией, соответствующей требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

-бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей всех категорий в полном объеме;

-соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки силовых трансформаторов;

-создание предпосылок развития экономики Дальнереченского городского округа в ближайшей перспективе;

- снижение технических и коммерческих потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета энергоресурсов, сокращения времени сбора и обработки данных, за счет модернизации системы АСКУЭ.

3. Характеристика инвестиционных проектов программы

3.1. Перечень проектов инвестиционной программы ООО «ДЭСК» на 2019-2021гг.

| № пп | Наименование проекта | Инденти фикационный номер проекта | Год начала –окончания | Стоимость, млн.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 2019-2019 | 0,47 |
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 2019-2019 | 0,72 |
| 3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 2019-2019 | 0,99 |
| 4 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 2019-2019 | 0,92 |
| 5 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 2019-2019 | 0,61 |
| 6 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 2019-2019 | 0,86 |
| 7 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 2019-2019 | 2,27 |
| 8 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 2019-2019 | 1,17 |
| 9 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 2020-2020 | 2,26 |
| 10 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 2020-2020 | 1,79 |
| 11 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 2020-2020 | 2,59 |
| 12 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 2021-2021 | 2,80 |
| 13 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 2021-2021 | 1,29 |
| 14 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 2021-2021 | 1,02 |
| 15 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 2021-2021 | 1,29 |
| 16 | Система "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | 2019-2021 | 12,33 |
|  | Итого |  |  | 33,38 |

Всего, в рамках реализации инвестиционной программы  на 2019-2021гг, предусмотрена реализация 16 инвестиционных проектов.

Мероприятия выстроены таким образом, что при реконструкции воздушных линий электропередач, относящихся к определенной ТП, предусмотрена установка приборов учета, как в ТП, так и по отходящим фидерам, данная информация приведена в таблице ниже:

| Мероприятия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоим-ть всего |
| № п/п | Реконструкция линий |  | «АСКУЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Стоим-ть | ПУ в ТП |  |  | Приборы учета по фидерам |  |  |  | Итого по АСКУЭ |  |  |  |
|  |  |  | № ТП | Стоим-ть |  | Наименование фидера |  | Стоим-ть |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | 0,47 | ТП 3 | 0,25 |  | Фидер "Театральная" |  | 0,16 |  | 1,70 |  |  | 4,81 |
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | 0,72 |  |  |  | Фидер "Строительная" |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | 0,99 |  |  |  | Фидер "45 лет Октября лево" |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | 0,92 |  |  |  | Фидер "45 лет Октября право" |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | 0,61 | ТП 4 | 0,17 |  | Фидер "Школьная" |  | 0,18 |  | 0,61 |  |  | 2,08 |
| 6 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | 0,86 |  |  |  | Фидер "Горького-Центральная" |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | 2,27 | ТП7 | 0,13 |  | Фидер "Заозерная" |  | 0,58 |  | 0,71 |  |  | 2,98 |
| 8 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | 1,17 | ТП 27 | 0,13 |  | Фидер "Быт" |  | 0,44 |  | 0,57 |  |  | 1,74 |
|  | Итого 2019г: | 8,01 |  | 0,68 |  |  |  | 2,91 |  | 3,59 |  |  | 11,60 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | 2,26 | ТП 67 | 0,18 |  | Фидер "Первомайская" |  | 0,64 |  | 1,27 |  | 3,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фидер "Рыбозаводской" |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | 1,79 | ТП 91 | 0,14 |  | Фидер "Красногвардейская" |  | 1,00 |  | 1,14 |  | 2,93 |  |
| 3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | 2,59 | ТП 14 | 0,14 |  | Фидер "Кирова" |  | 0,90 |  | 1,04 |  | 3,63 |  |
|  | Итого2020г : | 6,64 |  | 0,45 |  |  |  | 2,99 |  | 3,45 |  | 10,09 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | 2,80 | ТП 47 | 0,19 | Фидер "Фанерная - Фабричная" |  | 2,81 |  | 3,66 |  | 7,74 |  |  |
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | 1,29 |  |  | Фидер "Солнечная" |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | 1,02 | ТП 89 | 0,14 | Фидер "Уссурийская" |  | 0,79 |  | 0,93 |  | 1,95 |  |  |
| 4 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | 1,29 | ТП 70 | 0,14 | Фидер "Кирпичная" |  | 0,56 |  | 0,70 |  | 2,00 |  |  |
|  | Итого2021г: | 6,40 |  | 0,47 |  |  | 4,82 |  | 5,29 |  | 11,69 |  |  |
|  | Всего по инвестиционной программе | 21,05 |  | 1,61 |  |  | 10,72 |  | 12,33 |  | 33,38 |  |  |

3.2. Проекты инвестиционной программы отбирались по принципу решения наиболее важных проблем электросетевого комплекса: снижение аварийности, повышение качества и надежности услуг, снижение недоотпуска электроэнергии, снижение потерь электроэнергии (технологических и коммерческих), снижение недоучета электроэнергии за счет установки приборов учета более высокого класса точности и объединения их в автоматизированную систему учета и контроля электроэнергии.

3.3. Идентификационный номер каждому проекту присвоен на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.01.2016 № 10  "Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов».

3.4. Стоимость инвестиционных проектов по реконструкции воздушных линий электропередач  просчитана на основании  Государственных элементных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН), предусматривающих сметный норматив отдельных элементов прямых затрат, приходящихся на единицу объёма строительных работ и конструктивных элементов, расход строительных материалов, затраты труда строительных рабочих и времени работы строительных машин. Часть мероприятий по реконструкции линий электропередач предполагают проектные работы и изыскательские  работы на уровне 10% от сметной стоимости. Невозможность применения Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2016 N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (УНЦ) обусловлена отсутствием в расценках строительства линий напряжением 0,4кВ.

3.5. Локальные ресурсные сметные расчеты рассчитаны в ценах III квартала 2018г. При расчете стоимости проектов на период реализации инвестиционной программы, и приведения сметной стоимости проектов к плановой стоимости в год выполнения,  были применены индексы – дефляторы на инвестиции в основной капитал. Индекс-дефлятор  на IV квартал 2018 применен на основании опубликованного Минэкономразвития Российской Федерации  "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 27 октября 2017г. Индексы-дефляторы на 2019-2021гг применены на основании опубликованного  Минэкономразвития Российской Федерации   прогноза долгосрочного социально-экономического развития  на период до 2030 года от 08.11.2013.

3.6. По проекту инвестиционной программы  «Установка АСКУЭ»  стоимость установки 1 прибора учета просчитана по локальным сметным расчетам и проиндексирована на индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, соответствующий плановому году реалтзации. Объем устанавливаемых приборов учета приведен ниже:

Объем и стоимость установки приборов учета

по мероприятию инвестицонной программы «Установка «АСКУЭ»,

по периодам реализации

| № пп | Год | Количество приборов учета | Сумма проекта, млн.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 147 | 3,59 |
| 2 | 2020 | 152 | 3,45 |
| 3 | 2021 | 219 | 5,29 |
|  | Итого | 518 | 12,33 |

3.7. Стоимостные и количественные характеристики инвестиционной программы содержатся паспорте инвестиционной программы (в целом на период регулирования и в разбивке на каждый год регулирования).

3.8. По каждому проекту инвестиционной программы и разрезе каждого года регулируемого периода, а также в целом за период регулирования  стоимостные и количественные характеристики содержатся  в формах раскрытия сетевой информации о проекте  инвестиционной программы, согласно Приказа Минэнерго России № 380 от 05 мая 2016г., и в дополнительных таблицах.

3.9. Финансирование проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет средств в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии и за счет амортизационных отчислений, учтенных в тарифе, что также отражено в паспорте инвестиционной программы.

4. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

4.1. Обоснование реализации инвестиционных проектов обусловлено рядом причин, отраженных в приведенной ниже таблице:

| Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Обоснование для включения мероприятия в инвестиционную программу |  |  |  |  |  | Результаты от внедрения мероприятий |
|  |  |  | Фактический срок использования, лет | Обоснование для включения в Инвестиционную программу | Фактические потери электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № ТП | Поступление в сеть, тыс. кВтчас год | Потери, тыс. кВтчас. год | % потерь (факт) |  |
| 1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 61 | окисление голого сталеалюминиевого провода; длина пролетов сверх нормально-допустимого значения; нарушены целостность и положение траверс, состояние их креплений; следы плавления материала; изоляторы на траверсах имеют сколы и трещины; следы коррозии на изоляторах и крюках; опоры имеют следы разрушений | ТП3 | 1 802 | 451 | 25,04 | Снижение технологических и коммерческих потерь электрической энергии. Повышение качества и надежности оказываемых услуг. Снижение недоотпуска элетроэнергии потребителям |
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 61 |  | ТП4 | 573 | 126 | 22,00 |  |
| 6 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 61 |  | ТП7 | 853 | 153 | 17,89 |  |
| 8 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 51 |  | ТП 27 | 669 | 327 | 48,89 |  |
| 9 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 64 |  | ТП 67 | 1 611 | 408 | 25,34 |  |
| 10 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 36 |  | ТП 91 | 3 204 | 1 199 | 37,42 |  |
| 11 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 28 |  | ТП 14 | 806 | 158 | 19,61 |  |
| 12 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 37 |  | ТП 47 | 1 568 | 619 | 39,50 |  |
| 13 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 41 |  | ТП 89 | 1 853 | 506 | 27,28 |  |
| 15 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 28 |  | ТП 70 | 396 | 173 | 43,74 |  |
| 16 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 |  | Уровень потерь электроэнергии выше нормативного |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 13 334 | 4 120 | 30,90 |  |

Анализ  состояния рассматриваемых воздушных линий электропередач  показывает, что фактический срок использования линий составляет от 28 лет до 61 года, линии имеют 100% износ. Материал провода линий – сталеалюминевый, со следами окислений и плавления материала. Длина пролетов сверх допустимых значений. Нарушены целостность и положение траверс, состояние их креплений. Изоляторы на траверсах имеют сколы и трещины, следы коррозии на траверсах и крюках. Опоры имеют следы разрушений и загнивания.

Анализ поступления электроэнергии в сеть и полезного отпуска электроэнергии по участкам сети, включаемым в Инвестиционную программу позволяет сделать вывод, что потери в сети составляют от 17,9% до 48,9%. В среднем уровень потерь на участках воздушных линий электропередач, планируемых к реконструкции, составляет 30,9%.

5. Цели и задачи  инвестиционной программы.

5.1. Задачами данной инвестиционной программы являются:

- формирование всесторонне обоснованной инвестиционной программы, определении перечня инвестиционных проектов, которые рассмотрены, обоснованы, отобраны и включены в программу предприятия в целях последующей их реализации;

- определение объемов потребностей в инвестиционных ресурсах, необходимых для реализации инвестиционной программы предприятия в конкретном плановом периоде;

- обоснованный отбор источников инвестиционных потребностей;

5.2. Целью данной инвестиционной программы является:

- инвестиционная поддержка развития производственной деятельности предприятия;

- формирование необходимого объема инвестиционных ресурсов и их оптимальной структуры в соответствии с прогнозируемыми масштабами инвестиционной деятельности;

- достижение финансового равновесия предприятия в процессе осуществления инвестиционной деятельности.

Директор									   С.М.Самохин