ПАСПОРТ

Программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»

на 2019-2021гг

| Основание для разработки инвестиционной программы | - Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред от 27.09.2016г) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с "Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности")» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик программы | ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» |  |  |  |
| Исполнитель программы | ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» |  |  |  |
| Почтовый адрес | 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д.21, корпус Б, оф. 312 |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 гг. |  |  |  |
| Финансовые потребности | Год | Затраты на реализацию программы |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  | Всего | В т.ч. капитальные |  |
|  | Базовый период (2018г) | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 3,629 | 3,589 | 30,9% |
|  | 2020 | 3,455 | 3,455 | 34,2% |
|  | 2021 | 5,293 | 5,293 | 45,3% |
|  | Итого | 12,367 | 12,327 | 36,9% |

Директор 									Самохин С.М.

Пояснительная записка

1. Основные понятия и определения

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого  эффекта, применительно к  технологическому процессу.

Энергетическая эффективность ООО «Дальнереченская энергосетевая компания» определяется основным видом деятельности  - процессом передачи электрической энергии Одна из характеристик энергетической эффективности -  процент потерь электроэнергии в системе передачи, что определено ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.1999 №882-ст).

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск),  называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации ООО «ДЭСК» для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от генерирующих компаний и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности. Достаточно большое количество точек учета обеспечены устаревшими счетчиками индукционного типа с неудовлетворительным классом точности.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь,  не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно – постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных  (переменных) потерь.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

В настоящее время планируется реализация инвестиционной программы на 2019-2021гг, которая предусматривает реконструкцию воздушных линий электропередач и установку автоматизированной системы  контроля учета электроэнергии (АСКУЭ).

Реконструкция воздушных линий электропередач предполагает обновление линий, которые на сегодняшний день имеют 100% физический и моральный износ. Мероприятия включают замены устаревшего сталеалюминиевого провода на самонесущий изолированный провод с заменой разрушенных опор, траверс, изоляторов а также устранения несоответствия существующим ГОСТам.

Установка автоматизированной системы предоставляет пользователям достоверную информацию о фактическом потреблении электроэнергии и может быть реализована с  применением каналов связи PLС, GPRS. Можно получить информацию о потреблении электроэнергиии на любом объекте, от подъезда до микрорайона.

Все каналы связи обеспечивают своевременную и достоверную передачу информации о потреблении электроэнергии. Анализ информации позволяет выявить факты хищений электроэнергии. Вся необходимая информация отражается через ПК.

Построение подобной системы позволит  организовать оперативный и достоверный сбор информации, минимизировать потери электроэнергии за счет контроля, анализа и исключения нерационального использования электроэнергии.

При реализации внедрения программы АСКУЭ необходим системный подход, т.к. на сегодняшний день одной из главных задач сетевой организации является минимизация технических и коммерческих потерь, что  в конечном счете является приоритетным направлением для снижения тарифа конечного потребителя.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:

- оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные мероприятия);

- замена электрооборудования (технические мероприятия);

- мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета э/энергии;

- повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии в электрических сетях,  ООО «ДЭСК» планирует  в 2019-2021 г.г. совершенствовать прежние, а в последующие годы находить новые мероприятия по снижению потерь.

2. Общие характеристики

2.1. Организация владеет на праве аренды административным зданием:

| Параметр | Ед.изм | Административное здание |
| --- | --- | --- |
| Площадь здания | кв.м | 598,2 |
| Этажность |  | 2 |
| Кровля |  |  |
| тип кровли |  | шифер волновой |
| площадь кровли | кв.м | 299,1 |
| Износ здания | % | 30 |

2.2. Для освещения помещений организации используется 84 лампы, из которых 84 шт. накаливания, 0 шт. энергосберегающих.

В организации используются следующие автономные источники теплоснабжения и водоснабжения: для отопления здания используется электрокотел, отвечающий современным параметрам энергопотребления, и позволяющий избежать оплаты потерь в магистральных теплосетях.

Для водоснабжения организацией установлена  скважину на воду, для подъема воды используется электронасос циркуляционный (модель VRS 32/6-180) мощность насоса 93Вт,  что так же позволяет рационально использовать водные ресурсы и избегать оплаты за потери в магистральных водных сетях.

2.3. Для организации автоматизированного контроля за потреблением электроэнергии по точкам поставки необходимо установить 5718 единиц приборов учета. На сегодняшний день автоматизированная система контроля учета электроэнергии на предприятии отсутствует.

2.4. Баланс электрической энергии по предприятию за 2016-2017гг

| № пп | Показатели | Ед.измер | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2016 |
| 1 | Поступление в сеть (факт) | тыс.квт*час | 120,14 | 123,2 |
| 2 | Полезный отпуск(факт) | тыс.квт*час | 95,98 | 89,91 |
| 3 | Потери(факт) | тыс.квт*час | 24,16 | 26,11 |
| 4 | Потери (факт) | % | 20,11 | 21,19 |
| 5 | Потери (нормативные) | % | 16,53 | 16,43 |

2.5.  Баланс электрической энергии  по фидерам, участвующим в программе энергосбережения по мероприятию «Установка АСКУЭ».

| № ТП | Фактические данные |  |  | Эффект от реализации мероприятий по реконструкции линий и установки АСКУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
|  | Поступление в сеть, тыс. кВт.час | Потери |  | Поступление в сеть, тыс. кВт.час | Потери |  | Поступление в сеть, тыс. кВт.час | Потери |  | Поступление в сеть, тыс. кВт.час | Потери |  |
|  |  | тыс. кВт.ч | % |  | тыс. кВт.ч | % |  | тыс. кВт.ч | % |  | тыс. кВт.ч | % |
| 3 | 1 801,5 | 451,0 | 25,04 | 1 819,5 | 406,0 | 22,31 | 1 828,6 | 366,4 | 20,04 | 1 837,8 | 368,2 | 20,04 |
| 4 | 572,6 | 126,0 | 22,00 | 578,4 | 117,4 | 20,30 | 581,2 | 110,4 | 19,00 | 584,2 | 111,0 | 19,00 |
| 7 | 853,1 | 186,0 | 21,80 | 861,7 | 186,0 | 21,58 | 866,0 | 171,5 | 19,80 | 870,3 | 172,3 | 19,80 |
| 27 | 668,7 | 326,9 | 48,89 | 675,4 | 326,9 | 48,40 | 678,8 | 271,5 | 40,00 | 682,2 | 272,9 | 40,00 |
| 67 | 1 610,6 | 408,2 | 25,34 | 1 626,8 | 408,2 | 25,09 | 1 634,9 | 367,9 | 22,50 | 1 643,1 | 334,2 | 20,34 |
| 91 | 3 204,1 | 1 199,1 | 37,42 | 3 236,2 | 1 199,1 | 37,05 | 3 252,4 | 1 199,1 | 36,87 | 3 268,6 | 1 144,0 | 35,00 |
| 14 | 805,5 | 158,0 | 19,61 | 813,6 | 158,0 | 19,42 | 817,7 | 158,0 | 19,32 | 821,7 | 152,9 | 18,61 |
| 47 | 1 568,2 | 619,4 | 39,50 | 1 583,9 | 619,4 | 39,11 | 1 591,8 | 619,4 | 38,91 | 1 599,7 | 548,8 | 34,31 |
| 89 | 1 853,0 | 505,5 | 27,28 | 1 871,5 | 505,5 | 27,01 | 1 880,9 | 505,5 | 26,88 | 1 890,3 | 459,2 | 24,29 |
| 70 | 396,3 | 173,4 | 43,74 | 400,3 | 173,4 | 43,31 | 402,3 | 173,4 | 43,09 | 404,3 | 156,0 | 38,59 |
| ИТОГО | 13 333,8 | 4 153,4 | 31,15 | 13 467,2 | 4 099,8 | 30,44 | 13 534,5 | 3 943,0 | 29,13 | 13 602,2 | 3 719,6 | 27,35 |

3. Мероприятия Программы

3.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2021 включает два мероприятия

  - Установка Автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии.

  - Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

3.2. Планируемая установка  электросчетчиков электронных систем «Матрица», которые имеют большой срок службы, высокую точность измерений, не имеют самохода и меньшие затраты на поверку, является высокоэффективным мероприятием. Поверочный интервал современных электронных счетчиков достигает 15 лет. Сегодня все энергосистемы, во избежание потерь электроэнергии и предотвращения лишних расходов на всех уровнях потребления, рекомендуют замену индукционных счетчиков на электронные, модели которых не только обеспечивают более точное измерение, но и позволяют фиксировать потребление электроэнергии как минимум по двум тарифам - дневному и ночному. Электронные счетчики имеют следующие преимущества:

- Высокий класс точности. Причём, в отличие от индукционных электросчётчиков, уровень максимальной погрешности не превышает допустимый при эксплуатации их при низких температурах (ниже 0 °С), сокращение затрат на организацию обогрева индукционных узлов учета при установке в не отапливаемых помещениях.

- Компактность. Благодаря своим небольшим размерам, имеется возможность установки электросчётчика в модульный щит на DIN-рейку. Повышение точности измерений на 1% с установкой электронных счетчиков несет эффект минимум в 0,5 % от объема измеренной за период электроэнергии.

3.3. Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие обуславливается  высоким коэффициентом полезного действия.  У энергосберегающей лампы КПД достигает 40% (у ламп наливания 1-3%)  и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания.  Помимо значительно меньшего потребления электроэнергии, неоспоримым  аргументом  в пользу энергосберегающих ламп является более длительный жизненный цикл. Энергосберегающая лампа работает в среднем в 5-10 раз дольше лампы накаливания.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятие | Период реализации, год, млн руб без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| Установка АСКУЭ | 3,589 | 3,445 | 5,293 | 12,327 |
| Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| Итого | 3,629 | 3,445 | 5,293 | 12,367 |

Количественные характеристики программы

| Мероприятие | Ед.измер | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| АСКУЭ | Прибор учета, шт | 518 |
| Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Кол-во ламп, шт | 84 |

Источники финансирования

| Период реализации программы энергосбережения и повешения энергетической эффективности | ИТОГО | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства от оказания услуг по регулируемым ценам | Амортизация учтенная в тарифе | Прочие источники |
| 2019 | 3,629 | 3,411 | 0,178 | 0,04 |
| 2020 | 3,445 | 3,267 | 0,178 |  |
| 2021 | 5,293 | 5,115 | 0,178 |  |
| Итого | 12,367 | 11,793 | 0,534 | 0,04 |

4. Расчет необходимых средств

на мероприятие «Замена существующих ламп накаливания

на энергосберегающие лампы»

| Кол-во ламп, шт |  | Затраты на приобретение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Накаливания | Объем замены ламп накаливания на энергосберегающие | 1 лампы, руб | полная замена ламп, тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84 | 84 | 500 | 42,0 |

5.  Целевые показатели от внедрения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| I | Установка АСКУЭ |
| --- | --- |

| № пп | Показатели | Ед. изм | 2017г | Период реализации мероприятия |  |  | Год после окончания периода реализации 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Объем поступления электроэнергии в сеть по фидерам, входящим в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности | млн. кВт.ч | 13,33 | 13,47 | 13,53 | 13,60 | 13,67 |
| 2 | Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) | млн. кВт.ч | 9,18 | 9,37 | 9,59 | 9,88 | 10,05 |
| 3 | Объем потерь электроэнергии при ее передаче (распределении) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в натуральном выражении | млн. кВт.ч | 4,15 | 4,10 | 3,94 | 3,72 | 3,62 |
| 3.2. | в относительном выражении (к поступлению в сеть) | % | 31,15 | 30,44 | 29,13 | 27,35 | 26,51 |
| 4 | Плановая экономия от реализации мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В относительном выражении (к поступлению в сеть) | % |  | 0,71 | 1,31 | 1,79 | 4,64 |
| 4.2. | в натуральном выражении | млн. кВт.ч |  | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,53 |
| 4.3. | в стоимостном выражении | млн. руб |  | 0,19 | 0,35 | 0,48 | 1,06 |
| 5 | Период окупаемости | лет |  | 25,30 | 24,20 | 22,20 | 20,50 |
| 6 | Доля точек поставки (объемов) э/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета АСКУЭ (на конец года) | % | 0 | 2,5 | 5,2 | 9,1 |  |

| II | Замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие лампы |
| --- | --- |

| Кол-во ламп, шт |  | Дни освещения, кол-во/год | Часы горения |  | Энергопотребление |  |  |  | Экономия при использовании энергосберегающих ламп |  | Затраты на приобретение, руб |  | Окупаемость затрат, лет | Доля энергосберегающих осветительных ламп в общем объеме, по окончании реализации программы энергосбережения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| накаливания | объем замены ламп накаливания на энергосберегающие |  | 1 лампой час/день | всеми лампами, тыс.час/год | 1 лампы накаливания, Вт | 1 энергосберегающей лапмы, Вт | лампами накливания, тыс.кВт.час/год | энергосберегающими лампами, тыс.кВт.час/год | тыс.кВт. час /год | тыс.руб/ год | 1 лампы, руб | полная замена ламп, тыс.руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1*3*4 | 6 | 7 | 8=5*6 | 9=5*7 | 10=9-8 | 11 | 12 | 13=2*12 | 14 | 15 |
| 84 | 84 | 251 | 5 | 10,54 | 120 | 23 | 12,65 | 2,4 | - 10,2 | 42,9 | 500 | 42,0 | 1 | 100% |

Директор																С.М.Самохин