## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За 2021 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 4456
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 3.3524
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.70826
Экономист А.В.Верещака

## ф 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | факт | план | факт
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976, группа 8 | 5.8508 | 5.1029 | 4.7416 | 4.6351 | 3.8427 | 3.3524
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976, группа 6 | 1.0079 | 0.88128 | 0.8456 | 0.81216 | 0.7094 | 0.70826
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | ПРИКАЗ Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. N 1256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Экономист Верещака А.В

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2021 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 734.035
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 174.138
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 23.72
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 4456
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 261
5 | Средняя летняя температура, 0С | 19.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 6
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6
Экономист А.В.Верещака

## ф. 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период _2021_ ___Дальневосточная энергосетевая компания___ Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 127
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Экономист Верещака А.В

## ф. 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период _2021_ _Дальневосточная энергосетевая компания__ Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 116
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Экономист Верещака А.В

## 8.1 2021
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,20 2021.01.12 | 16,00 2021.01.12 | П | 6,666 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,35 2021.01.13 | 14,00 2021.01.13 | П | 4,416 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,10 2021.01.14 | 15,35 2021.01.14 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
4 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,20 2021.01.15 | 15,20 2021.01.15 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,30 2021.01.18 | 14,00 2021.01.18 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,20 2021.01.22 | 16,05 2021.01.22 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,05 2021.01.25 | 16,40 2021.01.25 | П | 7.583 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 08,00 2021.01.26 | 13,19 2021.01.26 | В | 5.32 | ТП | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 968.24
9 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,20 2021.01.27 | 16,25 2021.01.27 | П | 7.083 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,05 2021.01.28 | 16,45 2021.01.28 | П | 7.666 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф " Южная-Щорса" | 0.38 | 09,45 2021.02.01 | 14,05 2021.02.01 | П | 4,333 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,30 2021.02.05 | 16,25 2021.02.05 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,45 2021.02.08 | 11,30 2021.02.08 | П | 1,75 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,05 2021.02.10 | 14,25 2021.02.10 | П | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,45 2021.02.16 | 13,15 2021.02.16 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,35 2021.02.17 | 15,30 2021.02.17 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,00 2021.02.18 | 11,05 2021.02.18 | П | 2.083 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 08,55 2021.02.19 | 15,30 2021.02.19 | П | 6.583 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,20 2021.02.20 | 13,50 2021.02.20 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,15 2021.02.24 | 16,05 2021.02.24 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,35 2021.02.25 | 15,55 2021.02.25 | П | 6.333 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 04,00 2021.02.26 | 10,06 2021.02.26 | В | 6.1 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 439.2
23 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 09,55 2021.02.26 | 16,45 2021.02.26 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1"ЛДК" Ф " Рабочая" | 0.38 | 09,05 2021.03.01 | 16,00 2021.03.01 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-70 Ф " Ул. Кирпичная" | 0.38 | 08,55 2021.03.02 | 10,00 2021.03.02 | П | 1,083 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1"ЛДК" Ф " Рабочая" | 0.38 | 10,10 2021.03.02 | 16,10 2021.03.02 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 13,20 2021.03.03 | 15,55 2021.03.03 | П | 2.583 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 10,15 2021.03.04 | 16,15 2021.03.04 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 13,30 2021.03.15 | 16,45 2021.03.15 | П | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 10,10 2021.03.16 | 14,50 2021.03.16 | П | 4.666 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,35 2021.03.17 | 16,45 2021.03.17 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,00 2021.03.22 | 16,40 2021.03.22 | П | 7.666 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,20 2021.03.23 | 17,25 2021.03.23 | П | 8.083 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,00 2021.03.24 | 16,40 2021.03.24 | П | 7.666 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Ф. №5 ПС Лазо | 10 (10.5) | 06,00 2021.03.25 | 11,06 2021.03.25 | В | 5.1 | ТП | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
36 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,40 2021.03.26 | 16,30 2021.03.26 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Солнечная" | 0.38 | 09,30 2021.04.05 | 16,15 2021.04.05 | П | 6,75 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,50 2021.04.08 | 16,30 2021.04.08 | П | 6.666 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
39 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,10 2021.04.12 | 16,00 2021.04.12 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 13,30 2021.04.13 | 16,10 2021.04.13 | П | 2.666 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 14,15 2021.04.14 | 16,10 2021.04.14 | П | 1.916 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 10,25 2021.04.19 | 16,35 2021.04.19 | П | 6.166 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,25 2021.04.22 | 16,10 2021.04.22 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
44 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер 2 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 01,13 2021.04.23 | 11,04 2021.04.23 | В | 9.85 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1881.35
45 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,40 2021.04.27 | 14,55 2021.04.27 | П | 5.25 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
46 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,00 2021.04.29 | 17,30 2021.04.29 | П | 8.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
47 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Фанерная" | 0.38 | 09,40 2021.05.11 | 16,45 2021.05.11 | П | 7,083 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
48 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Фанерная" | 0.38 | 09,15 2021.05.12 | 16,35 2021.05.12 | П | 7,333 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф " Фанерная" | 0.38 | 09,15 2021.05.13 | 16,30 2021.05.13 | П | 7,25 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,15 2021.05.17 | 16,25 2021.05.17 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,15 2021.05.19 | 11,35 2021.05.19 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-8 Ф "Дальняя" | 0.38 | 09,05 2021.06.01 | 12,00 2021.06.01 | П | 2,92 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-8 Ф "Дальняя" | 0.38 | 09,15 2021.06.12 | 16,35 2021.06.12 | П | 7,333 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-53 Ф "Почтовая" | 0.38 | 09,30 2021.06.20 | 13,30 2021.06.20 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-16 Ф "Шевчука" | 0.38 | 09,00 2021.06.22 | 10,30 2021.06.22 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 05,25 2021.06.24 | 08,55 2021.06.24 | В | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 252
57 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-67 Ф "Пер. Рыбозаводской" | 0.38 | 09,20 2021.06.24 | 11,30 2021.06.24 | П | 2.17 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 09,57 2021.06.24 | 11,00 2021.06.24 | В | 1.05 | ТП | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 191.1
59 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 "ЛДК" Ф "Пригородная" | 0.38 | 09,10 2021.07.01 | 15,40 2021.07.01 | П | 6,5 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 "ЛДК" Ф "Пригородная" | 0.38 | 09,15 2021.07.03 | 16,45 2021.07.03 | П | 7,5 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 "ЛДК" Ф "Пригородная" | 0.38 | 09,10 2021.07.06 | 16,10 2021.07.06 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 08,45 2021.07.07 | 11,55 2021.07.07 | П | 3.17 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 09,45 2021.07.09 | 16,30 2021.07.09 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 08,45 2021.07.14 | 14,45 2021.07.14 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 08,50 2021.07.15 | 15,45 2021.07.15 | П | 6.916 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 08,55 2021.07.16 | 16,20 2021.07.16 | П | 7.416 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-113 Ф "Архаринская" | 0.38 | 08,50 2021.07.20 | 11,50 2021.07.20 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
68 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 05,45 2021.07.21 | 11,21 2021.07.21 | В | 5.6 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 649.6
69 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-110 Ф "Партизанская" | 0.38 | 08,50 2021.07.21 | 11,30 2021.07.21 | П | 2.666 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 10,35 2021.07.21 | 14,51 2021.07.21 | В | 4.27 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 307.44
71 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-88 Ф "Ворошилова" | 0.38 | 09,10 2021.07.22 | 14,30 2021.07.22 | П | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер №2 ПС "Новопокровка" | 10 (10.5) | 13,05 2021.07.23 | 18,15 2021.07.23 | В | 5.17 | ТП | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2171.4
73 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-47 Ф "Фанерная" | 0.38 | 08,55 2021.07.25 | 14,05 2021.07.25 | П | 5.17 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-64 Ф "Ленина-Партизанская" | 0.38 | 10,15 2021.07.26 | 13,20 2021.07.26 | П | 3.08 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
75 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 "Лазо" Ф "Ярошенко-магазины" | 0.38 | 13,55 2021.08.03 | 15,45 2021.08.03 | П | 1,833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
76 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП 116 Ф "Краснофлотская" | 0.38 | 15,40 2021.08.10 | 16,45 2021.08.10 | П | 1,083 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП 116 Ф "Краснофлотская" | 0.38 | 10,20 2021.08.11 | 17,00 2021.08.11 | П | 6,666 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП 116 Ф "Краснофлотская" | 0.38 | 10,25 2021.08.12 | 15,10 2021.08.12 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-132 Ф "Южная-Западная" | 0.38 | 13,30 2021.08.16 | 14,40 2021.08.16 | П | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 20,45 2021.08.26 | 21,51 2021.08.26 | В | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 210.1
81 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 3 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 21,05 2021.08.30 | 21,23 2021.08.30 | В | 0.3 | ТП | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 159.3
82 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 08,50 2021.09.02 | 17,00 2021.09.02 | П | 8,166 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 04,20 2021.09.03 | 07,50 2021.09.03 | В | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 637
84 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 08,35 2021.09.03 | 13,10 2021.09.03 | П | 4,583 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 08,35 2021.09.06 | 16,25 2021.09.06 | П | 7,833 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 08,15 2021.09.07 | 16,00 2021.09.07 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 08,15 2021.09.08 | 14,10 2021.09.08 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
88 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Рабочая" | 0.38 | 09,50 2021.09.13 | 13,00 2021.09.13 | П | 3.166 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
89 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 9 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 03,50 2021.09.15 | 07,14 2021.09.15 | В | 3.4 | ТП | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 928.2
90 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-89 Ф"Уссурийская" | 0.38 | 09,55 2021.09.15 | 11,20 2021.09.15 | П | 1.416 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
91 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2021.10.01 | 13,45 2021.10.01 | П | 4,333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
92 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2021.10.05 | 11,15 2021.10.05 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
93 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,30 2021.10.06 | 16,25 2021.10.06 | П | 5,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,10 2021.10.07 | 09,50 2021.10.07 | П | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-88 Ф"Полтавская" | 0.38 | 08,50 2021.10.08 | 10,50 2021.10.08 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
96 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,55 2021.10.14 | 16,55 2021.10.14 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,00 2021.10.15 | 15,30 2021.10.15 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
98 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,25 2021.10.21 | 16,25 2021.10.21 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 07,25 2021.10.27 | 06,31 2021.10.28 | В | 23.1 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1663.2
100 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2021.10.28 | 16,25 2021.10.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 6 ПС "Губерово" | 10 (10.5) | 06,05 2021.10.29 | 01,25 2021.10.30 | В | 19.33 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 115.98
102 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,15 2021.11.01 | 15,15 2021.11.01 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
103 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,55 2021.11.02 | 14,40 2021.11.02 | П | 4,75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2021.11.03 | 15,35 2021.11.03 | П | 6,5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,40 2021.11.08 | 16,10 2021.11.08 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
106 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-88 Ф"Полтавская" | 0.38 | 09,40 2021.11.10 | 16,40 2021.11.10 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
107 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2021.11.11 | 16,15 2021.11.11 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2021.11.15 | 16,25 2021.11.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2021.11.19 | 15,30 2021.11.19 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2021.11.22 | 15,50 2021.11.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2021.11.23 | 16,10 2021.11.23 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
112 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 1 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 11,20 2021.11.24 | 10,44 2021.11.25 | В | 23.4 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1076.4
113 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2021.11.25 | 16,10 2021.11.25 | П | 7.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
114 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2021.11.28 | 16,05 2021.11.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
115 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,30 2021.12.01 | 12,30 2021.12.01 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
116 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,00 2021.12.02 | 16,55 2021.12.02 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
117 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,30 2021.12.03 | 16,05 2021.12.03 | П | 2,583 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
118 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,10 2021.12.06 | 12,10 2021.12.06 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
119 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-88 Ф"Полтавская" | 0.38 | 09,25 2021.12.07 | 15,50 2021.12.07 | П | 6.416 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
120 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,30 2021.12.09 | 16,20 2021.12.09 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
121 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2021.12.10 | 16,30 2021.12.10 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
122 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,20 2021.12.16 | 14,30 2021.12.16 | П | 4.166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
123 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,15 2021.12.17 | 15,30 2021.12.17 | П | 5.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
124 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2021.12.20 | 16,25 2021.12.20 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
125 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,55 2021.12.21 | 11,15 2021.12.21 | П | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
126 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 5 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 06,50 2021.12.27 | 03,50 2021.12.28 | В | 21 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 651
[12 empty] | 6104 | [14 empty] | 12301.51
[12 empty] | 1.3698 | [14 empty] | 2.7607

## 8.3 2021
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За | 2021 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 4456
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 927
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 3529
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 3.3524
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.70826
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 4.0563
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.75269

## Лист1 (hidden)
Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, долгосрочный
период регулирования которой начинается
с 2018 года
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт * час | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 формы 8.1
(столбец 9 * столбец 22).
При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Экономист |  | А.В.Верещака